中铁电气化局集团有限公司

长沙地铁1号线北延一期工程供电专业35kv高压电缆招标采购

招标文件答疑

招标编号：EEBW2023-041

各投标人：

现将投标人对招标文件提出的问题答复如下：

一．技术部分

1、价格是浮动价还是固定价为准，若是浮动价，有无基准铜、浮动公式？

答复：价格以固定价为准。

2、技术规范中要求铜丝屏蔽的表面用反向间隙绕包铜带扎紧，但又要求了铜带的搭接率，间隙绕包和搭接冲突，请确认铜带按照什么方式执行？

答复：金属屏蔽采用铜丝屏蔽结构，铜丝屏蔽结构应满足GB/T12706.3标准规定要求。

3、技术规范中要求外护套采用聚烯烃材料，低烟低卤外护套应采用以聚氯乙烯为基料的材料，而非聚烯烃，请确认是否按照低烟低卤聚氯乙烯护套执行？

答复：护套采用低烟、无卤/低卤、A/B类阻燃护套材料。

- 1、采用进口绝缘料

对绝缘层厚度进行在线监测

对绝缘线芯的绝缘纯净度进行检测。

请澄清：我司35kV电缆采用国产绝缘料也可满足国标要求规定，是否按国产绝缘料执行？

中压绝缘材料纯净度标准不考核。

答复：按招标文件执行。

- 1.1.1.1低烟、低卤、阻燃的要求

阻燃电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T17651规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于20%；

根据GB/T 19666规定。低烟低卤电缆燃烧时产生烟浓度其最小透光率不小于30%。

请予以澄清。

答复：按招标文件执行。

6、  1.1.4.4 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用全干式、三层共挤的方式生产，绝缘偏心度应不大于10%。

根据GB/T 12706规定，绝缘偏心度应不大于15%。

请问按照GB/T 12706执行，请予以澄清。

答复：按招标文件执行。

7、 1.1.4.5铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成，其表面用反向间隙绕包铜带扎紧，铜带间的搭接率为铜带宽度的15%。

根据GB/T 12706.3中对金属屏蔽的要求，若采用铜丝屏蔽，表面可采用反向绕包的的铜丝或者铜带扎紧。反向绕包的铜带为间隙绕包，不存在铜带搭盖率。请予以澄清，金属屏蔽是否按照GB/T 12706.3执行？

答复：金属屏蔽采用铜丝屏蔽，铜丝屏蔽结构应满足GB/T12706.3标准规定要求。

- 1.1.4.9护套标称厚度应按GB/T2952标准的规定，最薄点厚度应不小于标称值的85%。

护套标称厚度应按GB/T2952及GB/T12706.3标准的规定，最薄点厚度应不小于标称值的80%-0.2mm，请予以澄清。

答复：按招标文件执行。

9、第六章 技术规格书1.1.4.5金属屏蔽：铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成，其表面用反向间隙绕包铜带扎紧，铜带间的搭接率为铜带宽度的15%。此技术要求铜带又要间隙绕包又要搭盖率15%，互相矛盾，间隙绕包铜带是没有搭盖率的。请问是否删除铜带间的搭接率为铜带宽度的15%要求，改为：铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成，其表面用反向间隙绕包铜带扎紧？

答复：金属屏蔽采用铜丝屏蔽结构，铜丝屏蔽结构应满足GB/T12706.3标准规定要求。

10、技术要求：1.1.4.5金属屏蔽铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成，其表面用反向间隙绕包铜带扎紧，铜带间的搭接率为铜带宽度的15%。

反向间隙绕包铜带扎紧与铜带间的搭接率为铜带宽度的15%。互相矛盾，国标对反向间隙绕包铜带的间隙量未做要求，建议按国标执行。请确认

答复：金属屏蔽采用铜丝屏蔽结构，铜丝屏蔽结构应满足GB/T12706.3标准规定要求。

11、技术要求：1.1.4.7内衬层采用挤包形式，材料具有高阻燃性能及径向阻水性能，厚度根据GB/T2952.3的规定，由投标人提出，投标人确认，其中95mm2截面电缆内衬层厚度应不小于1.4mm，，300mm2截面电缆内衬层厚度应不小于1.6mm。

1.1.4.9护套采用低烟、无卤、A/B类阻燃聚烯烃护套材料，护套标称厚度应按GB/T2952标准的规定，最薄点厚度应不小于标称值的85%。挤包后的外护套表面光洁，无杂质、擦伤等缺陷。护套应具备防鼠/防白蚁功能，投标人在投标书中提供具体实施方案，投标人提供有关权威机构的防鼠/白蚁的试验报告，其中95mm2截面电缆护套厚度标称值应不小于2.5mm，300mm2截面电缆护套厚度标称值应不小于2.8mm。

招标文件技术要求中的300mm2截面电缆的结构尺寸是否适用于截面为1*240mm²的AC35KV电缆，如若不适用，建议AC35KV 1*240mm²按照GB/T 12706.3-2020执行，请确认。

答复：按招标文件执行，护套标称厚度应按GB/T2952标准的规定。

招 标 人： 中铁电气化局集团有限公司

电气化公司第六项目分公司

2023 年  3 月 23日